建设项目竣工环境保护

验收监测报告

洛环监验书（2017）第03号

项目名称：  中信重型机械公司职工医院改扩建项目

建设单位：       中信重型机械有限责任公司

洛阳市环境监测站

二○一七年八月

监测报告说明

1、本报告无本站业务专用章、骑缝章及章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核、审定者签字无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、复制本报告中的部分内容无效。

| 承 担 单 位 | ： | 洛阳市环境监测站 |
| --- | --- | --- |
| 站 长 | ： | 王为民 |
| 主管副站长 | ： | 王万祥 |
| 项目负责人 | ： | 张莹莹 |
| 报告编制人 | ： | 张莹莹 |
| 审 核 | ： |  |
| 审 定 | ： |  |

项目参与人员： 李克俭、史胜阳、张平、侯振雷等

协作单位：河南摩尔检测有限公司

洛阳市环境监测站

地址：洛阳市九都东路328号

邮编：471000

电话：0379-63481327

传真：0379-63481327

目     录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	1

3. 建设项目工程概况	2

3.1 工程基本概况	2

3.2 主要产污环节	5

3.3  主要污染物及治理措施	6

4. 主要环评建议及相关批复要求	7

4.1 主要环评建议	7

4.2 主要环评批复意见	8

5. 验收监测评价标准	8

5.1 验收监测执行标准	9

5.2 执行标准限值	9

6  监测内容	10

6.1  生产工况调查和分析	10

6.2	环保设施监测	10

6.3	污染物排放监测	10

6.4  环境质量监测	11

6.5  污染物排放总量核算	11

6.6  验收监测质量保证	11

6.7  监测分析方法及使用仪器	12

7．验收监测结果及分析	12

7.1验收监测期间生产工况	12

7.2 环保设施监测	13

7.3污染物排放监测	14

7.4 污染物排放总量监测	16

8．环境管理检查	16

8.1 落实环评建议及环评批复情况	16

8.2 环保设施运转及维护情况	17

8.3 环保机构设置及环境管理制度	17

8.4 固体废物排放、处置及综合利用情况	17

8.5 建设项目环境绿化情况	18

9. 验收监测结论和建议	18

9.1 验收监测结论	18

9.2 建议	19

附件1  “关于中信重型机械公司职工医院改扩建工程环境影响报告书的批复” 洛阳市环境保护局 洛市环监【2011】35号，2011年11月；

附件2  “中信重型机械公司职工医院改扩建工程建设项目主要污染物排放总量指标备案表” 洛阳市环境保护局，项目编号：4103000451，2016年12月；

附件3  “关于中信重型机械公司职工医院改扩建工程变更分析报告的批复”洛阳市环境保护局 洛环审【2017】001号，2017年1月；

附件4  “中信重型机械公司职工医院改扩建工程项目”建设项目验收监测委托书，2017年2月13日。

附件5  “医疗废物处置合同” 中信重型机械公司职工医院，2017年3月。

- 1. 前言

中信重型机械公司职工医院改扩建工程属改扩建项目，环评审批单位为洛阳市环境保护局。该项目于2011年11月开工建设，2016年12月建成，2017年4月投入试运行。试生产期间，生产及环保设施运行基本正常。

根据国家原环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和原国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，经洛阳市环保局同意，受中信重型机械公司职工医院委托，洛阳市环境监测站承担了该项目竣工环境保护验收监测工作，并于2017年2月派技术人员对该工程环保设施建设及运行情况进行了现场勘查，发现存在的问题有：本项目食堂正在进行装修，尚未正式运营。医院按规定整改后，我站技术人员在收集有关技术资料基础上，根据该工程实际情况编制了本验收监测方案。

根据验收监测方案，洛阳市环境监测站于2017年4月11日～4月13日对中信重型机械公司职工医院改扩建工程项目进行了竣工环境保护验收监测和现场检查。河南摩尔检测有限公司于7月18～7月20日、8月2日对该项目废水、油烟进行了监测。针对该工程环保设施建设和运行情况，环评建议及环评批复意见落实情况的检查结果，以及对污染物去除效率、污染物排放浓度和排放总量的监测结果，并依据有关国家标准，编制了本验收监测报告。

- 2. 验收监测依据

2.1	《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号；

2.2	《建设项目竣工环境保护验收管理办法》原国家环境保护总局令第13号；

2.3 《关于中信重型机械公司职工医院改扩建工程环境影响报告书的批复》 洛阳市环境保护局 洛市环监【2011】35号，2011年11月；

2.4 “中信重型机械公司职工医院改扩建工程建设项目主要污染物排放总量指标备案表” 洛阳市环境保护局，项目编号：4103000451，2016年12月；

2.5 《关于中信重型机械公司职工医院改扩建工程变更分析报告的批复》洛阳市环境保护局 洛环审【2017】001号，2017年1月；

2.6 《中信重型机械公司职工医院改扩建工程环境影响报告书》 机械工业第四设计研究院有限公司，2011年10月；

2.7  《中信重型机械公司职工医院改扩建工程工程变更分析报告》 机械工业第四设计研究院有限公司，2016年11月；

- 3. 建设项目工程概况

- 3.1 工程基本概况

中信重型机械公司职工医院位于洛阳市涧西区景华路景信巷11#，院区东北侧为中信二小，东侧紧邻康滇路，南侧为河柴重工家属院，西侧为景信巷。该项目是医院原址上进行拆旧建新，拆除原有的内科楼、外科楼、门诊行政楼等建筑物，进行医院改扩建工程。项目地理位置图见附图1，院区平面布置图见附图2。

该项目一次规划，分期实施，原计划医院新建一座12层医疗综合楼（一期）、一座5层体检中心（二期）（由体检中心、社区卫生服务中心、行政后勤及部分门诊功能组成）非机动车停车库及门卫等，总建筑面积42250m2。项目建成后可达300张床位。随着项目推进，原二期工程建设内容发生了变化，并于2016年11月委托机械工业第四设计研究院有限公司编写了中信重型机械公司职工医院改扩建工程变更分析报告。主要变化内容为：原计划的5层体检中心（二期）改建为8层，并且可容纳180张床位，原计划12层医疗综合楼（一期）建筑面积及功能保持不变，仅床位布局微调，可容纳320张床位。项目变更后，医院总床位数由原环评批复的300张增至500张，建筑面积由42250m2增加到49043m2。新增工作人员244人，其中新增医务人员234人，行政后勤人员10人，项目建成后全院职工达445人， 全年工作365天，三班工作制，每班8小时。

中信重型机械公司职工医院改扩建建设项目环境影响报告书于2011年11月由机械工业第四设计研究院编制完成，2011年11月洛阳市环保局以洛市环监[2011]35号文给予批复。项目于2011年11月动工建设，2016年12月完工，大部分环境保护设施也同时进行了设计、施工并同期完工。项目二期体检中心由5层改建为8层，该院于2016年11月委托机械工业第四设计研究院有限公司编制了中信重型机械公司职工医院改扩建工程变更分析报告，2017年1月洛阳市环保局以洛环审[2017]001号文给予批复。

变更后项目投资总概算为26000万元，环保投资概算为70万元，占总投资的0.27%；项目实际总投资为26800万元，实际环保投资为78万元，占实际总投资的0.29%。项目主体工程由浙江省现代建筑设计研究院有限公司设计，由洛阳中重建筑安装工程有限责任公司建设；环保设施设计单位为浙江省现代建筑设计研究院有限公司，施工单位为江苏江华水处理设备有限公司。

该项目主要工程内容建设情况见表3-1。

表3-1                     项目主要建设内容

| 序号 | 项目 | 变更后建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | 5层体检中心（二期）改建为8层，并且可容纳180张床位，原计划12层医疗综合楼（一期）、非机动车停车库及门卫等建筑面积及功能保持不变，仅医疗综合楼床位布局微调，可容纳320张床位。总床位数可达500张，总建筑面积49043m2。 | 5层体检中心（二期）改建为8层，并且可容纳180张床位，原计划12层医疗综合楼（一期）、非机动车停车库及门卫等建筑面积及功能保持不变，仅医疗综合楼床位布局微调，可容纳320张床位。总床位数可达500张，总建筑面积49043m2。 |
| 2 | 建设厂址 | 无变更 | 无变更 |
| 3 | 项目总投资 | 26000万元 | 26800万元 |
| 4 | 接待能力 | 设计住院床位500张，门诊量500人。 | 设计住院床位500张，门诊量500人。 |
| 5 | 建设总平面布置 | 占地面积不变，仍为14375m2,总建筑面积49043m2。 | 占地面积不变，仍为14375m2,总建筑面积49043m2。 |
| 6 | 主要医疗设备 | 新增医疗设备200（台/套），主要新增部分检查诊断设备和辅助医疗设备。 | 新增医疗设备200（台/套），主要新增部分检查诊断设备和辅助医疗设备。 |
| 7 | 职工人数、工作制度及年时基数 | 新增职工244人，其中新增医务人员234人，新增行政后勤人员10人。项目完成后全院职工达到445人。全年工作365天，3班工作制，每班8小时。 | 新增职工244人，其中新增医务人员234人，新增行政后勤人员10人。项目完成后全院职工达到445人。全年工作365天，3班工作制，每班8小时。 |
| 8 | 辅助设施 | 设置职工及陪护人员食堂，接待能力200人/餐，一日提供三餐 | 设置职工及陪护人员食堂，接待能力200人/餐，一日提供三餐 |
| 9 | 公用设施 | 除给排水量变化外，其他均无变更 | 与变更后环评一致 |

本项目主要医疗仪器设备详见表3-2。

表3-2                   主要医疗设备一览表

| 序号 | 主要设备 | 型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | S22 | 2 | 诊断检查 |
| 2 | 经颅多普勒（国产） | TDD-IIA | 1 | 诊断检查 |
| 3 | 心电图机 | ECG-1150 | 4 | 诊断检查 |
| 4 | 心电工作站 | SF-1010 | 1 | 诊断检查 |
| 5 | 全自动血压计（进口） | HBP-9021 | 2 | 诊断检查 |
| 6 | 微磁（进口） | QFS-3401 | 1 | 诊断检查 |
| 7 | 糖尿病风险筛查 | eZscan | 1 | 诊断检查 |
| 8 | 人体成分分析仪（进口） | InBody570 | 1 | 诊断检查 |
| 9 | 动脉硬化检测仪 | VS-1000 | 1 | 诊断检查 |
| 10 | 体适能测评及运动管理（进口） | 成套设备 | 1 | 诊断检查 |
| 11 | 乳腺触诊仪（进口） | Version 2.2.0 | 1 | 诊断检查 |
| 12 | 自动身高体重计（进口） | HNH-318 | 2 | 诊断检查 |
| 13 | 五官科治疗台 | ST-E600 | 2 | 诊断检查 |
| 14 | 电测听（进口） | SM950 | 1 | 诊断检查 |
| 15 | 牙科曲面断层X线机（进口） | XG5CEPH | 1 | 诊断检查 |
| 16 | 牙科综合治疗机 | ST-D540 | 2 | 诊断检查 |
| 17 | 一拖二无油静音空压机 | SKI-4EW | 1 | 诊断检查 |
| 18 | 电子胃、肠镜（进口） | EG-590ZW | 1 | 诊断检查 |
| 19 | 尿分析仪 | FA-300 | 2 | 诊断检查 |
| 20 | OCT眼底疾病筛查 | OSE-2000AS | 1 | 诊断检查 |
| 21 | 阴道镜 | C3A | 1 | 诊断检查 |
| 22 | 高档妇科检查床 | KSC2005 | 2 | 诊断检查 |
| 23 | 输液泵 | Eh737 | 3 | 治疗设备 |
| 24 | 心电遥测 | BeneVision | 2 | 诊断检查 |
| 25 | 十二导心电机图 | SE-1200Express | 4 | 治疗设备 |
| 26 | 振荡器 | XK96-4 | 4 | 治疗设备 |
| 27 | 呼吸机 | FlexST30 | 2 | 治疗设备 |
| 28 | 除颤仪 | BeneHeart D3 | 4 | 治疗设备 |
| 29 | 电动综合产床 | OP830 | 2 | 治疗设备 |
| 30 | HD数字高清腹腔镜 | 20223011u1 | 1 | 治疗设备 |
| 31 | 腹腔镜 | 20223011u1 | 1 | 治疗设备 |
| 32 | 中端彩超 | HIVISION AVIUS | 1 | 检查设备 |
| 33 | 全自动免疫发光仪 | SIEMENS ADVIA cetaur cp | 1 | 治疗设备 |
| 34 | 多参数监护仪 | MEC-2000 | 40 | 治疗设备 |
| 35 | 肺功能检查仪 | CHEST HI-105 | 1 | 检查设备 |
| 36 | 宫腔镜 | LGL-100WXZ | 1 | 治疗设备 |
| 37 | 妇科综合治疗仪 | GP-5 | 1 | 治疗设备 |
| 38 | 其它设备 |  | 110 | 辅助医疗 |
|  | 合计 |  | 206 |  |

项目污染防治措施落实情况见表3-3。

表3-3                  项目污染防治措施落实情况

| 序号 | 污染源 |  | 环评报告建议治理措施 | 实际治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 食堂油烟 | / | 安装油烟净化器 |
| 2 | 废水 | 医疗废水、生活污水 | 经化粪池后新建污水处理站采用一级处理+消毒工艺，处理能力为250m3/d | 与环评一致 |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 供水水泵、冷却机组设置减震基础、地下室隔声；冷却塔设置减震基础等 | 与环评一致 |
| 4 | 固体废物 | 医疗固废 | 设置医疗废物暂存库房，委托洛阳环岭医疗废物集中处理有限公司处理 | 与环评一致 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 设置污泥存放池，定期淸掏脱水后委托有资质单位处置 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 单独收集，定期由环卫部门集中清运 | 与环评一致 |

- 3.2 主要产污环节

依据院区新建医疗综合楼和体检中心功能设置和医疗服务范围分析，该项目主要产污环节为：

3.2.1废气污染源

项目主要废气污染源为食堂运营产生的油烟。

3.2.2废水污染源

（1）医疗废水：门诊、病房常规医疗废水，不含传染性等特殊污染源废水。

（2）生活污水：职工、行政办公产生的一般生活污水。

3.2.3固体废物污染源

（1）一般性固体废物：主要包括普通生活垃圾、果皮果核、废纸废塑料，医药包装材料（瓶、罐、盒类）、草木落叶等。

（2）医疗固体废物：一次性医疗器械针管、输液器及纱布，以及废药物、药品和临床废物等。

（3）危险固体废物：污水处理站运行中产生的污泥。

3.2.4 噪声污染源

项目主要噪声污染源为医院使用各类机械设备运行时产生的噪声，主要包括：冷却机组、中央空调、供水水泵，冷却塔等。

- 3.3  主要污染物及治理措施

该项目主要污染物为废气、废水、固体废物、噪声。

3.3.1  废气

食堂运营产生的油烟经油烟净化器处理后经烟道至体检中心（二期）楼顶排气筒排放。

- 3.3.2  废水

医疗综合楼和体检中心运营产生医疗废水和生活污水经院区化粪池降解后，进入新建的医院污水处理站进行预处理，经城市污水管网最终进入涧西污水处理厂进行深度处理。废水预处理具体工艺流程见图3-1。

图3-1    污水处理站工艺流程图

- 3.3.3  固体废物

（1）一般性固体废物：普通生活垃圾、果皮果核、废纸废塑料，医药包装材料（瓶、罐、盒类）、草木落叶等，由物业管理部门收集后送至垃圾填埋场。

（2）医疗固体废物：医疗废物由医院统一收集后暂存于医院内扩建后的危险废物暂存室，定期委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司安全处置。

（3）危险固体废物：污水站污泥，经生石灰消毒脱水处理后，定期委托有资质单位处理。

- 3.3.4  噪声

本项目噪声源主要为供水水泵、冷却机组等设备运行噪声，源强为50～60dB(A)，通过采取加强设备保养、设置减振基础、合理布局等措施，边界噪声应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，各敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

- 4. 主要环评建议及相关批复要求

- 4.1 主要环评建议

4.1.1  各项环境保护设施（废水、固废等）应委托有专业资质单位进行专业设计。

4.1.2  认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保各污染物做到达标排放。

4.1.3  各项环保设施的建设应严格按照评价提出的建设时间节点控制，确保各类污染物均能有效处理。

4.1.4  建立专门环保机构，负责对废水、废气、固废、噪声等污染控制设施运行的监督管理。建立岗位责任制和工作台帐制度，对污染防治情况进行定时检查，及时掌握污染治理设施的运行情况，总结经验，改进管理。

4.1.5  做好医院内绿化和环境美化工作，为病人提供良好的医治和休息环境。

- 4.2 主要环评批复

4.2.1  该项目产生的全部生活污水和医疗废水经化粪池处理后，进入院区新建污水处理站（一级处理+消毒工艺）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后，排入城市污水管网，最终进入涧西污水处理厂处理。

4.2.2  新增医疗废物属危险固废，应按医疗废物管理要求做好厂内暂存管理，其处理应按协议与洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司进行安全处理；污水处理系统产生的污泥（危废）经消毒、脱水并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准后，委托有资质的危险废物处理单位进行处置。

4.2.3 妥善处理建筑垃圾，生活垃圾由当地环卫部门清运送往生活垃圾填埋场填埋。

4.2.4  在新建污水处理站正常运行前，不得拆除现有污水处理设施。

4.2.5  根据主要污染物排放总量核定意见，该项目主要污染物排放总量控制指标为： COD： 9.1977t/a，氨氮：1.3038 t/a。

- 5. 验收监测评价标准

- 5.1 验收监测执行标准

5.1.1 总排口废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；

5.1.2边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，各敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

5.1.3 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2大型类标准。

- 5.1.4 污染物总量控制指标执行洛阳市环保局对该项目批复的总量要求。5.2 执行标准限值

5.2.1  废水

废水污染物排放标准限值见表5-1。

表5-1                废水污染物排放标准限值  （单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 污染物 | 执行标准 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | pH | GB18466-2005 表2预处理标准 | 6～9 |
|  | 化学需氧量 |  | 250 |
|  | 氨氮 |  | - |
|  | 五日生化需氧量 |  | 100 |
|  | 悬浮物 |  | 60 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） |  | 5000 |
|  | 动植物油 |  | 20 |

5.2.2  噪声

医院边界噪声及环境敏感点噪声执行标准限值见表5-2。

表5-2                     噪声标准限值

| 监测点位 | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 边界（东、南、西、北） | 55 | 45 | （GB12348-2008）1类标准 |
| 环境敏感点 | 55 | 45 | （GB3096-2008）1类标准 |

    - 食堂油烟

食堂油烟执行标准限值见表5-3。

表5-3                        食堂油烟标准限值

| 监测点位 | 污染物 | 总高允许排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟净化器 | 油烟 | 2.0 | （GB18483-2001）表2大型类标准 |

    - 总量控制指标

本项目主要污染物总量控制指标见表5-4。

表5-4                    总量控制指标              单位：t/a

| 污染物 | 控制指标（t/a） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 9.1977 | 洛环审[2017]001号 |
| 氨氮 | 1.3038 |  |

- 6  监测内容

- 6.1  生产工况调查和分析

验收监测期间，调查中信重型机械公司职工医院改扩建工程项目实施情况，检查主要环保设施是否能够正常运行，实施情况是否达到国家对建设项目竣工环境保护验收监测时实施情况的有关要求。

  - 环保设施监测

根据该工程实际情况，本次验收主要对污水处理站处理效率废水处理设施监测内容见表6-1。

表6-1                 废水处理设施监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站进口、出口 | 流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量浓度及去除效率 | 4次/天，连续3天 |

  - 污染物排放监测

- 6.3.1废水污染物排放监测

废水污染物排放监测内容见表6-2。

表6-2                   废水污染物排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油 | 4次/天，连续3天 |

6.3.2 废气有组织排放监测

食堂油烟监测内容见表6-3。

表6-3                 废气有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 油烟净化器出口 | 废气量、油烟排放浓度 | 连续监测5次，每次10分钟 |

6.3.3 噪声监测

沿公司东、南、西、北边界各布设1个厂界噪声监测点，噪声监测内容见表6-4。

表6-4                    噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿边界东、南、西、北各布设1个 噪声监测点，共计4个监测点位 | 等效声级 | 每天昼夜各1次，连续3天 |

- 6.4  环境质量监测

- 该项目敏感点声环境质量监测内容见表6-5。

表6-5               敏感点声环境质量监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东侧通用机械家属区、南侧河柴重工家属院、西侧中兴家园和18#街坊、北侧中信二小教学楼，共计5个监测点位 | 等效声级 | 每天昼夜各1次，连续3天 |

- 6.5  污染物排放总量核算

根据验收监测结果，核算该项目主要污染物年排放量，并与洛阳市环保局对该项目环评批复中污染物排放总量控制指标进行比对。

- 6.6  验收监测质量保证

本次验收监测对废气、废水、固体废物监测严格执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

6.6.1  验收监测期间，监督该工程项目生产情况，必须达到国家有关要求并在测试期间相对稳定，记录存档生产工况。

6.6.2  按污水监测技术规范相关要求实施监测；pH值现场监测，监测前用标准缓冲溶液校准pH计合格，记录存档；悬浮物、动植物油、生化需氧量、粪大肠菌群单独采样，悬浮物、动植物油各加采10%以上的平行样品，由实验室实施自控；化学需氧量、氨氮、生化需氧量各做10%以上的明码平行样分析；氨氮做10%以上的加标回收率测定；化学需氧量、氨氮、生化需氧量各做10%以上的密码样品分析。

6.6.3  按废气监测技术规范等相关要求实施监测；监测前用流量校准器对监测仪器进行校准，校准情况记录存档，并进行现场检漏；油烟实施自控。

6.6.4  按噪声监测技术规范实施监测，监测前用标准声源校准声级计合格，监测后用标准声源复验声级计，记录存档校准情况。

6.6.5  监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

6.6.6  监测数据严格实行三级审核制度。

- 6.7  监测分析方法及使用仪器

本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法及使用仪器见表6-6。

表6-6                    监测分析方法及使用仪器

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | pH计 PHS-3C |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外-可见分光光度计 TU 1810 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 电子天平AL204/01 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | / |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 | 生化培养箱SHP-250 |
| 动植物油 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外光度测油仪F2000 |
| 烟气流量 | 皮托管平行测速法 | GB/T16157-1996 | 自动烟尘测试仪 崂应3012H |
| 油烟 | 红外分光光度法 | GB/T18483-2001 | 红外光度测油仪F2000-Ⅰ |
| 厂界噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 | GB22337-2008 | AWA6270型声级计 |
| 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | AWA6270型声级计 |

- 7．验收监测结果及分析

- 7.1验收监测期间生产工况

中信重型机械有限责任公司总床位数为500张，验收监测期间病床实际利用情况见表7-1。

表7-1                   验收监测期间生产工况调查表

| 项 目 |  |  | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 2017.7.18 | 2017.7.19 | 2017.7.20 | 2017.8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况负荷 | 病床数 | 设计数量(张) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际数量(张) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用数量（张） | 397 | 392 | 387 | 380 | 383 | 384 | 381 |
|  |  | 病床利用率(%) | 79 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 76 |

验收监测期间，实际病床利用率为76～79%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间工况负荷达到额定负荷75%以上的要求。

验收监测期间，该项目运行正常，生产及环保设施处于正常运转状态。

- 7.2 环保设施监测

7.2.1 废水治理设施监测

该项目废水治理设施监测结果分别见表7-2。

表7-2                    废水治理设施监测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进口 | 7.18 | 9:00 | 82 | 357 | 37.8 | 155 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 69 | 361 | 41.0 | 168 |  |
|  |  | 14:30 | 77 | 354 | 39.5 | 179 |  |
|  |  | 16:30 | 75 | 352 | 36.9 | 220 |  |
|  |  | 日均值 | 76 | 356 | 38.8 | 180 |  |
|  | 7.19 | 9:00 | 73 | 352 | 38.6 | 209 | 4.7 |
|  |  | 11:00 | 80 | 341 | 47.2 | 202 |  |
|  |  | 14:30 | 65 | 356 | 42.9 | 199 |  |
|  |  | 16:30 | 82 | 344 | 45.0 | 183 |  |
|  |  | 日均值 | 75 | 348 | 43.4 | 198 |  |
|  | 7.20 | 9:00 | 89 | 352 | 39.7 | 173 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 74 | 363 | 42.2 | 191 |  |
|  |  | 14:30 | 70 | 357 | 46.0 | 181 |  |
|  |  | 16:30 | 68 | 350 | 38.5 | 190 |  |
|  |  | 日均值 | 75 | 356 | 41.6 | 184 |  |
|  | 三日均值 |  | 75 | 353 | 41.3 | 187 | 4.8 |
| 污水处理站出口 | 7.18 | 9:00 | 38 | 133 | 16.3 | 64.4 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 30 | 157 | 15.1 | 59.6 |  |
|  |  | 14:30 | 36 | 136 | 18.2 | 57.8 |  |
|  |  | 16:30 | 29 | 142 | 16.0 | 48.2 |  |
|  |  | 日均值 | 33 | 142 | 16.4 | 57.5 |  |
|  | 7.19 | 9:00 | 22 | 143 | 14.9 | 47.6 | 4.7 |
|  |  | 11:00 | 27 | 132 | 17.3 | 45.4 |  |
|  |  | 14:30 | 25 | 135 | 15.2 | 52.1 |  |
|  |  | 16:30 | 37 | 142 | 18.1 | 49.3 |  |
|  |  | 日均值 | 28 | 138 | 16.4 | 48.6 |  |
|  | 7.20 | 9:00 | 32 | 159 | 14.7 | 48.7 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 38 | 136 | 15.9 | 46.5 |  |
|  |  | 14:30 | 40 | 146 | 13.6 | 45.2 |  |
|  |  | 16:30 | 28 | 149 | 17.0 | 47.9 |  |
|  |  | 日均值 | 34 | 146 | 15.3 | 47.1 |  |
|  | 三日均值 |  | 32 | 142 | 16.0 | 51.1 | 4.8 |
| 实测去除效率（%） |  |  | 57.3 | 59.8 | 61.3 | 72.7 | / |

- 验收监测期间，中信重型机械公司职工医院污水处理站COD、BOD5、氨氮、悬浮物去除效率分别为59.8%、72.7%、61.3%、57.3%。

- 7.3污染物排放监测

7.3.1 食堂油烟排放监测

该项目食堂油烟排放监测结果见表7-3。

表7-3                 食堂油烟排放监测结果

| 监测日期 | 设施名称 | 监测点位 | 监测频次 | 废气量 （m3/h） | 油烟浓度 (mg/m3) | 油烟浓度均值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.8.2 | 油烟净化器 （共8个基准灶头） | 出口 | 1 | 25711 | 0.93 | 1.11 |
|  |  |  | 2 | 25624 | 1.38 |  |
|  |  |  | 3 | 25896 | 1.07 |  |
|  |  |  | 4 | 25134 | 1.12 |  |
|  |  |  | 5 | 25657 | 1.07 |  |
|  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准 | / |  |  | 2.0 |  |

验收监测期间，中信重型机械职工医院食堂油烟排放平均浓度为1.11 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求。

7.3.2 废水排放监测

废水污染物排放监测结果见表7-4。

表 7-4                    废水污染物排放监测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | pH | 动植物油 （mg/L） | 粪大肠菌群 (MPN/L) | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | 7.18 | 9:00 | 38 | 133 | 16.3 | 64.4 | 7.82 | 4.25 | 20 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 30 | 157 | 15.1 | 59.6 | 7.07 | 4.09 | 50 |  |
|  |  | 14:30 | 36 | 136 | 18.2 | 57.8 | 7.29 | 3.57 | 20 |  |
|  |  | 16:30 | 29 | 142 | 16.0 | 48.2 | 7.18 | 3.99 | 80 |  |
|  |  | 日均值 | 33 | 142 | 16.4 | 57.5 | / | 3.98 | 42 |  |
|  | 7.19 | 9:00 | 22 | 143 | 14.9 | 47.6 | 7.02 | 4.03 | 130 | 4.7 |
|  |  | 11:00 | 27 | 132 | 17.3 | 45.4 | 6.75 | 4.37 | 80 |  |
|  |  | 14:30 | 25 | 135 | 15.2 | 52.1 | 7.14 | 3.81 | 20 |  |
|  |  | 16:30 | 37 | 142 | 18.1 | 49.3 | 7.24 | 4.20 | 80 |  |
|  |  | 日均值 | 28 | 138 | 16.4 | 48.6 | / | 4.10 | 76 |  |
|  | 7.20 | 9:00 | 32 | 159 | 14.7 | 48.7 | 7.69 | 4.16 | 50 | 4.8 |
|  |  | 11:00 | 38 | 136 | 15.9 | 46.5 | 7.54 | 3.72 | 80 |  |
|  |  | 14:30 | 40 | 146 | 13.6 | 45.2 | 7.52 | 3.94 | 20 |  |
|  |  | 16:30 | 28 | 149 | 17.0 | 47.9 | 7.37 | 3.55 | 130 |  |
|  |  | 日均值 | 34 | 146 | 15.3 | 47.1 | / | 3.84 | 70 |  |
|  | 三日均值 |  | 32 | 142 | 16.0 | 51.1 | / | 3.97 | 63 | 4.8 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2预处理标准 |  |  | 60 | 250 | - | 100 | 6～9 | 20 | 5000 | / |

由表7-4可知，验收监测期间，中信重型机械职工医院废水总排口pH值为6.75～7.82，化学需氧量排放浓度为138～146mg/L，五日生化需氧量排放浓度为47.1～57.5 mg/L，动植物油排放浓度为3.84～4.10 mg/L，悬浮物排放浓度为28～34 mg/L，粪大肠菌群数排放浓度为42～76个/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准。

7.3.3噪声

厂界噪声监测结果见表7-5。

表 7-5                    厂界噪声监测结果            单位：dB(A)

| 监 测 点 位 | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.4.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| 南厂界 | 52.2 | 50.5 | 48.5 | 39.5 | 38.8 | 38.8 |
| 东厂界 | 54.3 | 52.5 | 53.5 | 40.1 | 44.5 | 44.8 |
| 北厂界 | 51.1 | 52.4 | 52.9 | 44.8 | 40.7 | 40.6 |
| 西厂界 | 53.5 | 51.6 | 48.6 | 42.6 | 40.5 | 41.9 |
| 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 1类标准 | 55 |  |  | 45 |  |  |

- 验收监测期间，中信重型机械公司职工医院东、南、西、北厂界昼间噪声测定值为：48.6～54.3dB(A)，夜间噪声测定值为：38.8～44.8dB(A)，符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类区标准限值。

- 7.4环境质量监测

敏感点噪声监测结果见表7-6。

表 7-6                    敏感点噪声监测结果            单位：dB(A)

| 监 测 点 位 | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.4.13 | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.4.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| 河柴重工家属院北界 | 52.2 | 50.5 | 48.5 | 39.5 | 38.8 | 38.8 |
| 通用机械家属区西界 | 54.3 | 52.5 | 53.5 | 40.1 | 44.5 | 44.8 |
| 中信二小学校南界 | 51.1 | 52.4 | 52.9 | 44.8 | 40.7 | 40.6 |
| 中兴家园小区东界 | 53.5 | 51.6 | 48.6 | 42.6 | 40.5 | 41.9 |
| 十八号街坊东南界 | 53.7 | 53.3 | 50.6 | 42.1 | 41.8 | 41.4 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 55 |  |  | 45 |  |  |

- 验收监测期间,敏感点河柴重工家属院北界、通用机械家属区西界、中信二小学校南界、中兴家园小区东界、中兴家园小区东界昼间噪声测定值为：48.5～54.3dB(A)，夜间噪声测定值为：38.8～44.8dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。

- 7.5 污染物排放量监测

该项目主要污染物排放量统计结果见表7-7。

表7-7               主要污染物排放量统计表

| 项目 | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（t/a） | 14.84 | 8.87 | 5.97 | 9.1977 |
| 氨氮（t/a） | 1.74 | 1.07 | 0.673 | 1.3038 |

注：全年按365天计，污水流量日均值为115.2m3/d,污水流量由医院提供。

根据验收监测结果计算得出，验收监测期间，中信重型机械公司职工医院主要污染物化学需氧量的排放量为5.97t/a，氨氮的排放量0.673t/a，满足洛阳市环境保护局批复中主要污染物排放总量化学需氧量9.1977t/a，氨氮1.3038 t/a的要求。当工况达100%时，折算该医院主要化学需氧量的排放量为7.75t/a，氨氮的排放量0.874t/a，仍满足洛阳市环境保护局批复中主要污染物排放总量化学需氧量9.1977t/a，氨氮1.3038 t/a的要求。

- 8．环境管理检查

- 8.1 落实环评建议及环评批复情况

验收监测期间，对该医院落实环评建议及环评批复情况进行了检查，其落实情况见表8-1。

表8-1            环评建议及批复落实情况一览表

| - 主要环评建议要求 | - 落实情况 |
| --- | --- |
| - 1、各项环境保护设施（废水、固废等）应委托有资质单位进行专业设计。 | - 已落实。 |
| - 2、认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保各污染物做到达标排放。 | - 已落实。 |
| - 3、各项环保设施的建设应严格按照评价提出的建设时间节点控制，确保各类污染物均能有效处理。 | - 已落实。 |
| - 4、建立专门环保机构，负责对废水、废气、固废、噪声等污染控制设施运行的监督管理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时检查，及时掌握污染治理设施的运行情况，总结经验，改进管理。 | - 已落实。 |
| - 5、做好医院内绿化和环境美化工作，为病人提供良好的医治和休息环境。 | - 已落实。 |
| - 市局主要环评批复要求 | - 落实情况 |
| - 1、该项目在原址拆旧建新，新建1座12层医疗综合楼、一座5层体检中心及辅助设施，新建1座污水处理站，建成后病床新增至300张。 | - 病实际建设为；1座12层医疗综合楼、一座8层体检中心及辅助设施，新建1座污水处理站，建成后病床新增至500张。 |
| - 2、该项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池处理后，进入院区新建污水处理站（一级处理+二氧化氯消毒）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后，排入城市污水管网，最终进入涧西污水处理厂处理。 | - 落实，院区污水处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。 |
| - 3、新增医疗废物属危险固废，应按医疗废物管理要求做好厂内暂存管理，其处理应按协议与洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司进行安全处理；污水处理系统产生的污泥（危废）经消毒、脱水并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准后，委托有资质的危险废物处理单位进行处置。 | - 医疗废物管理要求做好院内暂存管理，其处理已按协议与洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司进行安全处理。污水处理站污泥经压缩后已委托有资质单位处理。 |
| - 4、妥善处理建筑垃圾，生活垃圾由当地环卫部门清运送往生活垃圾填埋场填埋。 | - 已落实，定期由环卫部门清运。 |
| - 5、根据主要污染物排放总量核定意见，该项目主要污染物排放总量控制指标为： COD： 9.1977t/a，氨氮：1.3038 t/a。 | - 已落实。COD、氨氮总量均符合市局批复总量控制要求。 |

- 8.2 环保设施运转及维护情况

验收监测期间，该项目环保设施运行基本正常。经现场勘查落实，该项目的环保设备和日常维护、维修，由专人负责协调管理。

- 8.3 环保机构设置及环境管理制度

该医院的环境管理工作由医院物业部全面负责，专门配备4名环保人员负责全院的环境管理和统计工作。

- 8.4 固体废物排放、处置及综合利用情况

验收监测期间，经调查，该项目对生产中产生的固废已进行了有效处置和综合利用。该项目固体废物处理情况见表8-2。

表8-2              固体废物处理情况一览表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处理、处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 一般性固废（生活垃圾） | 18.3 | 物业管理部门收集环卫部门清运 |
| 医疗固体废物 | 21.9 | 医院统一收集后暂存于危险废物暂存室，由洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司安全处置 |
| 危险固体废物（污水站污泥） | 0.48 | 定期淸掏压缩后委托有资质单位处理 |

注：固体废物产生量数据均由医院提供。

- 8.5 建设项目环境绿化情况

中信重型机械公司职工医院院区围墙四周以乔灌木、花草地、绿篱等形成绿色屏障。绿化种类以常青阔叶乔木、芳香型乔木、灌木及草皮为主。建筑物四周及污水处理站四周进行了重点绿化。

- 9. 验收监测结论和建议

- 9.1  验收监测结论

9.1.1 生产工况分析

验收监测期间，中信重型机械公司职工医院实际病床利用率为76%～79%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间工况负荷达到额定负荷75%以上的要求。

验收监测期间，该项目运行正常，生产及环保设施处于正常运转状态。

9.1.2 环保设施监测结果

9.1.2.1 废水治理设施

验收监测期间，中信重型机械公司职工医院污水处理站COD、BOD5、氨氮、悬浮物去除效率分别为59.8%、72.7%、61.3%、57.3%。

9.1.3 污染物排放监测结果

9.1.3.1 废气

验收监测期间，中信重型机械职工医院食堂油烟排放平均浓度为1.11 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求。

9.1.3.2 废水

验收监测期间，中信重型机械职工医院废水总排口pH值为6.75～7.82，化学需氧量排放浓度为138～146mg/L，五日生化需氧量排放浓度为47.1～57.5 mg/L，动植物油排放浓度为3.84～4.10 mg/L，悬浮物排放浓度为28～34 mg/L，粪大肠菌群数排放浓度为42～76个/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准。

9.1.3.3噪声监测结果

- 验收监测期间，中信重型机械公司职工医院东、南、西、北厂界昼间噪声测定值为：48.6～54.3dB(A)，夜间噪声测定值为：38.8～44.8dB(A)，符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类区标准限值。

- 9.1.4 环境质量监测结果

- 验收监测期间,敏感点河柴重工家属院北界、通用机械家属区西界、中信二小学校南界、中兴家园小区东界、中兴家园小区东界昼间噪声测定值为：48.5～54.3dB(A)，夜间噪声测定值为：38.8～44.8dB(A)，均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。

- 9.1.5 污染物排放总量核算

- 根据验收监测结果计算得出，中信重型机械公司职工医院主要污染物化学需氧量的排放总量为5.97t/a，氨氮的排放总量0.673t/a，满足洛阳市环境保护局批复中主要污染物排放总量化学需氧量9.1977t/a，氨氮1.3038 t/a的要求。

- 9.2  建议

9.2.1建议建设单位按照《医疗机构水污染物排放标准》中5.3要求定期清掏化粪池。

9.2.2建议建设单位加强污水处理站操作人员培训以及污水处理站设备维护，保证污水处理设备正常运行。

9.2.3建议建设单位进一步做好院区绿化工作，为患者提供良好的疗养环境。